## Bus
uid | idx | u | name | Vn | vmax | vmin | v0 | a0 | xcoord | ycoord | area | zone | owner
0 | 1 | 1 | GEN G1 | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.03 | 0.35029 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 2 | 1 | GEN G2 | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.01 | 0.17994 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 3 | 1 | GEN G3 | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.03 | -0.12217 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
3 | 4 | 1 | GEN G4 | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.01 | -0.30002 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
4 | 5 | 1 | G1 | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0065 | 0.23754 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 6 | 1 | G2 | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.9781 | 0.061436 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | 7 | 1 | LOAD A | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.961 | -0.085347 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 8 | 1 | MID POINT | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.9486 | -0.32742 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
8 | 9 | 1 | LOAD B | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.9714 | -0.56461 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
9 | 10 | 1 | G4 | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.9835 | -0.41783 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
10 | 11 | 1 | G3 | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0083 | -0.23789 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1

## PQ
uid | idx | u | name | bus | Vn | p0 | q0 | vmax | vmin | owner
0 | PQ_0 | 1 | PQ 0 | 7 | 230 | 1.0744 | -0.094111 | 1.1 | 0.9 | 1
1 | PQ_1 | 1 | PQ 1 | 9 | 230 | 1.9633 | -0.25778 | 1.1 | 0.9 | 1

## PV
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs
0 | PV_1 | 1 | G1 | 900 | 20 | 1 |  | 0.77778 |  | 1 | 0 |  |  | 1.03 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1.8
1 | PV_2 | 1 | G2 | 900 | 20 | 2 |  | 0.77778 |  | 1 | 0 |  |  | 1.01 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1.8
2 | PV_4 | 1 | G4 | 900 | 20 | 4 |  | 0.77778 |  | 1 | 0 |  |  | 1.01 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1.8

## Slack
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs | a0
0 | Slack_3 | 1 |  | 900 | 20 | 3 |  | 0.79889 |  | 1 | 0 |  |  | 1.03 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1.8 | -0.12217

## Line
uid | idx | u | name | bus1 | bus2 | Sn | fn | Vn1 | Vn2 | r | x | b | g | b1 | g1 | b2 | g2 | trans | tap | phi | owner | xcoord | ycoord
0 | Line_0 | 1 | LL_5-6-1 | 5 | 6 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.005 | 0.05 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | Line_1 | 1 | LL_5-6-2 | 5 | 6 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.005 | 0.05 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Line_2 | 1 | LL_6-7-1 | 6 | 7 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.003 | 0.03 | 0.005833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Line_3 | 1 | LL_6-7-2 | 6 | 7 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.003 | 0.03 | 0.005833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | Line_4 | 1 | LL_6-7-3 | 6 | 7 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.003 | 0.03 | 0.005833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | Line_5 | 1 | LL_7-8-1 | 7 | 8 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.011 | 0.11 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | Line_6 | 1 | LL_7-8-2 | 7 | 8 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.011 | 0.11 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | Line_7 | 1 | LL_8-9-1 | 8 | 9 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.011 | 0.11 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | Line_8 | 1 | LL_8-9-2 | 8 | 9 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.011 | 0.11 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | Line_9 | 1 | LL_9-10-1 | 9 | 10 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.003 | 0.03 | 0.005833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | Line_10 | 1 | LL_9-10-2 | 9 | 10 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.003 | 0.03 | 0.005833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | Line_11 | 1 | LL_9-10-3 | 9 | 10 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.003 | 0.03 | 0.005833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | Line_12 | 1 | LL_10-11-1 | 10 | 11 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.005 | 0.05 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | Line_13 | 1 | LL_10-11-2 | 10 | 11 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.005 | 0.05 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | T_1 | 1 | T1 | 1 | 5 | 900 | 60 | 20 | 230 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | T_2 | 1 | T2 | 2 | 6 | 900 | 60 | 20 | 230 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16 | T_3 | 1 | T3 | 3 | 11 | 900 | 60 | 20 | 230 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17 | T_4 | 1 | T4 | 4 | 10 | 900 | 60 | 20 | 230 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Area
uid | idx | u | name
0 | 1 | 1 | AREA1
1 | 2 | 1 | AREA2
1 | 3 | 1 | AREA3

## GENROU
uid | idx | u | name | bus | gen | coi | Sn | Vn | fn | D | M | ra | xl | xq | kp | kw | S10 | S12 | xd | xd1 | xd2 | xq1 | xq2 | Td10 | Td20 | Tq10 | Tq20
0 | GENROU_1 | 1 | GENROU 1 | 1 | PV_1 |  | 900 | 20 | 60 | 0 | 13 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0.0392 | 0.2672 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
1 | GENROU_2 | 1 | GENROU 2 | 2 | PV_2 |  | 900 | 20 | 60 | 0 | 13 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0.0392 | 0.2672 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
2 | GENROU_3 | 1 | GENROU 3 | 3 | Slack_3 |  | 900 | 20 | 60 | 0 | 12.35 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0.0392 | 0.2672 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
3 | GENROU_4 | 1 | GENROU 4 | 4 | PV_4 |  | 900 | 20 | 60 | 0 | 12.35 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0.0392 | 0.2672 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05